## 建筑物年预计雷击次数计算
建筑物年预计雷击次数计算（H<100m） | [10 empty] | 建筑物年预计雷击次数计算（H≥100m）
序号 | 建筑物性质 | 建筑物长宽高 |  |  | 扩大宽度 | 等效面积 | 校正系数 | 年平均 雷暴日数 | 建筑物预计 雷击次数 |  | 序号 | 建筑物性质 | 建筑物长宽高 |  |  | 扩大宽度 | 等效面积 | 校正系数 | 年平均 雷暴日数 | 建筑物预计 雷击次数
|  | L/m | W/m | H/m | D/m | Ae/m2 | k | Td/天 | N/次/a |  |  |  | L/m | W/m | H/m | H/m | Ae/m2 | k | Td/天 | N/次/a
1 |  | 60 | 30 | 20 | 60 | 0.02391 | 1 | 34.7 | 0.082967 |  | 1 |  | 60 | 30 | 110 | 110 | 0.059613 | 1 | 34.7 | 0.20686
2 | [10 empty] | 2
当建筑物的高小于100m， 同时其周边在2D 范围内有等高或比它低的其他建筑物， 这些建筑物不在所考虑建筑物以hr=100(m)的保护范围内时 | [10 empty] | 当建筑物的高等于或大于100m， 同时其周边在2H 范围内有等高或比它低的其他建筑物， 这些建筑物不在所考虑建筑物以滚球半径等于建筑物高( m )的保护范围内时，
序号 | 建筑物性质 | 建筑物长宽高 |  |  | 扩大宽度 | 等效面积 | 校正系数 | 年平均 雷暴日数 | 建筑物预计 雷击次数 | 平行长度 总和 | 序号 | 建筑物性质 | 建筑物长宽高 |  |  | 扩大宽度 | 等效面积 | 校正系数 | 年平均 雷暴日数 | 建筑物预计 雷击次数 | 平行长度 总和
|  | L/m | W/m | H/m | D/m | Ae/m2 | k | Td/天 | N/次/a | L/m |  |  | L/m | W/m | H/m | H/m | Ae/m2 | k | Td/天 | N/次/a | L/m
1 |  | 60 | 30 | 20 | 60 | 0.02211 | 1 | 34.7 | 0.076721 | 60 | 1 |  | 60 | 30 | 110 | 110 | 0.056313 | 1 | 34.7 | 0.19541 | 60
2 | [10 empty] | 2
当建筑物的高小于100m， 同时其四周在2D 范围内都有等高或比它低的其他建筑物时 | [10 empty] | 当建筑物的高等于或大于100m， 同时其四周在2H 范围内都有等高或比它低的其他建筑物时
序号 | 建筑物性质 | 建筑物长宽高 |  |  | 扩大宽度 | 等效面积 | 校正系数 | 年平均 雷暴日数 | 建筑物预计 雷击次数 |  | 序号 | 建筑物性质 | 建筑物长宽高 |  |  | 扩大宽度 | 等效面积 | 校正系数 | 年平均 雷暴日数 | 建筑物预计 雷击次数
|  | L/m | W/m | H/m | D/m | Ae/m2 | k | Td/天 | N/次/a |  |  |  | L/m | W/m | H/m | H/m | Ae/m2 | k | Td/天 | N/次/a
1 |  | 60 | 30 | 20 | 60 | 0.010027 | 1 | 34.7 | 0.034795 |  | 1 |  | 60 | 30 | 110 | 110 | 0.021203 | 1 | 34.7 | 0.073575
2 | [10 empty] | 2
当建筑物的高小于100m， 同时其周边在2D范围内有比它高的其他建筑物时 | [10 empty] | 当建筑物的高等于或大于100m， 同时其周边在2H 范围内有比它高的其他建筑物时，
序号 | 建筑物性质 | 建筑物长宽高 |  |  | 扩大宽度 | 等效面积 | 校正系数 | 年平均 雷暴日数 | 建筑物预计 雷击次数 | 平行长度 总和 | 序号 | 建筑物性质 | 建筑物长宽高 |  |  | 扩大宽度 | 等效面积 | 校正系数 | 年平均 雷暴日数 | 建筑物预计 雷击次数 | 平行长度 总和
|  | L/m | W/m | H/m | D/m | Ae/m2 | k | Td/天 | N/次/a | L/m |  |  | L/m | W/m | H/m | H/m | Ae/m2 | k | Td/天 | N/次/a | L/m
1 |  | 60 | 20 | 20 | 60 | 0.01851 | 1 | 34.7 | 0.064229 | 60 | 1 |  | 60 | 30 | 110 | 110 | 0.053013 | 1 | 34.7 | 0.18396 | 60
2 | [10 empty] | 2
当建筑物的高小于100 m， 同时四周在2D 范围内都有比它高的的其他建筑物时 | [10 empty] | 当建筑物的高等于或大于100m， 同时其四周在2H 范围内都有比它高的其他建筑物时
序号 | 建筑物性质 | 建筑物长宽高 |  |  | 扩大宽度 | 等效面积 | 校正系数 | 年平均 雷暴日数 | 建筑物预计 雷击次数 |  | 序号 | 建筑物性质 | 建筑物长宽高 |  |  | 扩大宽度 | 等效面积 | 校正系数 | 年平均 雷暴日数 | 建筑物预计 雷击次数
|  | L/m | W/m | H/m | D/m | Ae/m2 | k | Td/天 | N/次/a |  |  |  | L/m | W/m | H/m | H/m | Ae/m2 | k | Td/天 | N/次/a
1 |  | 60 | 30 | 20 | 60 | 0.0018 | 1 | 34.7 | 0.006246 |  | 1 |  | 60 | 30 | 110 | 110 | 0.0018 | 1 | 34.7 | 0.006246
2 | [10 empty] | 2